様式５－１

| 施設№○○○○○○○○ | 電気設備作業計画表 | 承 諾 | 総括監督員 | 主任監督 | 担当監督員 | 委託監督員 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （作業安全点検チェックシート） |  |  |  |  |  |

報告者 会社名[○○電設株式会社]氏名[○○　○○]報告日[平成○○年○○月○○日]

| 施設名 | ○○総合庁舎 | 電気主任技術者 | 作業受託者名 | ○○電設 ㈱ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 場 所 | ○区○町○丁目○番地 | □□ □□ | 作業責任者 | ○○ ○○ |
| 作業内容 | 電気設備定期点検 | 担 当 | 作業者数 （責任者除く） | ○名 |
| 作業日時 | 平成○○年○月○日○時○分～○時○分 | ▽▽ ▽▽ |  |  |
| 停電時間 | ○時○分～○時○分 雨天[決行] |  | 操作者名 | △△ △△ |
| 東電操作 | [無] 開放 時 分 投入 時 分 | 統括作業責任者: |
| SOG制御電源 | □UGS・PAS内蔵VT □受電DS2次側 □低圧配電盤MCCB □その他 |
| 安全用品 (計画時,作業前, 作業後に点検数量 確認,記入) |  | 計画時 | 作業前 | 作業後 |  |  | 計画時 | 作業前 | 作業後 |  |  | 計画時 | 作業前 | 作業後 |  |
|  | 1短絡接地器具(組) | 1 | 1 | 1 |  | 2検電器(本) | 1 |  |  |  | 3ゴム手袋(双) | 1 |  |  |  |
|  | 4ゴム長靴(足) | 1 |  |  |  | 5区画ﾛｰﾌﾟ(本) | 1 |  |  |  | 6 表示札(枚) | 10 |  |  |  |
|  | 7安全帯(組) | 1 |  |  |  | 8ﾍﾙﾒｯﾄ(個) | 10 |  |  |  | 9 防災面(個) | 0 |  |  |  |
| 予定時刻 (実施時刻) |  | 点検等作業予定 |  |
|  | 項 目 | 内 容 | 実施者 | 確認 |
| 8：00 (8:40) | 1事前作業 | １安全用品、測定器具、工具確認 | ○○ ○○ | レ |
|  |  | ２仮設回路の確認、準備 | ○○ ○○ | レ |
| 9：00 (8:55) | ２作業開始前打ち合せ | 確認事項(1)停電範囲、作業範囲、手順、分担、作業環境 (2)検電、短絡・接地の徹底、予定外作業の禁止 (3)通電・受電前の連絡確認の徹底 (4)作業用電源、作業者、服装、健康状態等 | ○○ ○○ | レ |
| 9：15 ( : ) | ３停電準備 | １負荷停止（エレベーター基準階停止、揚水ポンプ停止） | △△ △△ | レ |
|  |  | ２仮設回路に負荷接続、逆送電防止処置。仮設電源運転 | △△ △△ | レ |
|  |  | 接続箇所（試験用）：分電盤名称（ ）回路名称（ ） |  |  |
|  |  | 仮設発電機安全処置（区画等） |  |  |
|  |  | ３配電盤遮断器・開閉器類の開閉状態確認 | △△ △△ |  |
|  |  | ４検電器の性能確認 | △△ △△ |  |
|  |  | ５関係者への連絡 | ○○ ○○ |  |
| 9：30 ( : ) | ４停電操作 | １配電盤MCCB開放 | △△ △△ |  |
|  |  | ２配電用[VCB]開放 | △△ △△ |  |
|  |  | ３受電[VCB]開放（GR試験ボタンによる） | △△ △△ |  |
|  |  | ４引込用区分開閉器[PAS・UGS]開放(SOG試験ボタンによる)操作後操作レバーを「断」にし誤投入防止ロックをすること | △△ △△ |  |
|  |  | ５通電禁止表示、施錠 | △△ △△ |  |
|  |  | ６検電（無電圧確認） | △△ △△ |  |
|  |  | ７残留電荷放電 | △△ △△ |  |
|  |  | ８受電DS開放 | △△ △△ |  |
|  |  | ９受電断路器1次側 短絡接地 | △△ △△ |  |
|  |  | 10作業前絶縁測定 | △△ △△ |  |
|  |  | 11残留電荷放電 | △△ △△ |  |
|  |  | 12直流電源開放 | △△ △△ |  |
| 予定時刻 (実施時刻) | 項 目 | 点検等作業予定 |
|  |  | 内容 | 実施者 | 確認 |
| 9：40 ( : ) | ５ 作業 | １ | ―――――― |  |
|  |  | ２ | ―――――― |  |
|  |  | ３ | ―――――― |  |
|  |  | ４ | ―――――― |  |
|  |  | ５ | ―――――― |  |
| 15：00 ( : ) | ６復電操作 前打ち合せ | 確認事項(1)停電作業終了・工具等の後片付け等 (2)作業場所各部点検・絶縁測定 (3)短絡接地・通電禁止表示取り外し (4)作業者人数、関係者への連絡、作業手順 | ○○ ○○ |  |
| 15：10 ( : ) | ７復電準備 | １作業場所の巡視点検確認。工具類員数確認 | ○○ ○○ |  |
|  |  | ２短絡設置器具取り外し | △△ △△ |  |
|  |  | ３高圧回路絶縁測定 | △△ △△ |  |
|  |  | ４受電用DS、VCB、配電用VCB開放、作業者の退去確認 | ○○ ○○ |  |
| 15：20 ( : ) | ８復電操作 | １直流電源投入 | △△ △△ |  |
|  |  | ２受電DS投入 | △△ △△ |  |
|  |  | ３区分開閉器（PAS・UGS）投入 | △△ △△ |  |
|  |  | ４検電（受電確認） | △△ △△ |  |
|  |  | ５区分開閉器開放（SOG試験ボタン） | △△ △△ |  |
|  |  | ６区分開閉器再投入、操作後誤操作防止用ロックを行うこと | △△ △△ |  |
|  |  | ７通電禁止表示取り外し・施錠 | △△ △△ |  |
|  |  | ８計器指示、表示灯の状態、機器に異常のないことの確認 | ○○ ○○ |  |
|  |  | ９受電[VCB]投入 | △△ △△ |  |
|  |  | 10計器指示、表示灯の状態、機器に異常のないことの確認 | ○○ ○○ |  |
|  |  | 11配電用VCB投入 | △△ △△ |  |
|  |  | 12計器指示、表示灯の状態、機器に異常のないことの確認 | ○○ ○○ |  |
|  |  | 13配電用MCCB投入 | △△ △△ |  |
|  |  | 14遮断器、開閉器の開閉状態の確認、負荷状態に異常のないことの確認（相回転など） | ○○ ○○ |  |
| 15：30 ( : ) | ９復電後 作業 | １仮設電源回路撤去 | △△ △△ |  |
|  |  | ２各分電盤MCCB投入確認 | △△ △△ |  |
|  |  | ３負荷投入運転確認 | △△ △△ |  |
|  |  | ４その他復帰（ガス緊急遮断弁） | △△ △△ |  |
| 16：00 ( : ) 16：00 ( : ) | 10作業報告 11終了 | １作業終了報告（異常有無確認） | ○○ ○○ |  |
| 特記・留意事項 |

# Text boxes

各電気設備に合わせ操作手順を設定のこと

当日の実施時刻を入れる

当日記入

当日レ印を入れる

各電気設備に合わせ操作手順を設定のこと